ЗАДАНИЕ

на проектирование объекта капитального строительства

«Создание сибирского центра по сохранению растительного многообразия, экологическому образованию и ботаническому просвещению»

(наименование объекта)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии  наук,  НСО, г. Новосибирск, 90, ул. Золотодолинская, 101

(адрес строительства)

| Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования объекта (указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника) | Федеральная целевая программа, программа развития субъекта Российской Федерации, |
| 1.2 | Наименование объекта капитального строительства | «Создание сибирского центра по сохранению растительного многообразия, экологическому образованию и ботаническому просвещению» |
| 1.3 | Застройщик (технический заказчик) (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук (ЦСБС СО РАН) 630090, Новосибирск, Россия, ул. Золотодолинская, 101, ОГРН 1025403641537, ИНН 5408105560 |
| 1.4 | Проектная организация | Определяется по итогам конкурса на размещение заказа |
| 1.5 | Стадийность проектирования | Проект выполнить в 3 стадии: 1.​ Предпроектная проработка (включает техническое задание на рабочее проектирование и эскиз производства) 2.​ Проектная документация (стадия П) с вариантами размещения помещений, расстановки основного и вспомогательного оборудования 3.​ Рабочая документация (стадия Р) |
| 1.6 | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | - Новое строительство - Обустройство территории |
| 1.7 | Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрогеологические условия | - Новое строительство современного высокотехнологичного оранжерейного комплекса - Кадастровый номер участка, на котором планируется новое строительство – 54:19:164602:2, общая площадь участка – 7799542 +/- 978 кв.м. |
| 1.8 | Назначение, характеристика объекта | - Новое строительство: - Оранжерейный комплекс – 8244 кв. м.: Современный высокотехнологичный оранжерейный комплекс входит в структуру проекта создания на базе ЦСБС СО РАН «Сибирского центра по сохранению растительного многообразия, экологическому образованию и ботаническому просвещению» (далее – Центр) и предназначается для сохранения уникального коллекционного фонда и проведения научных исследований в интересах фундаментальной науки и образования в рамках проектов полного цикла в биологии, экологии, сельском хозяйстве, биотехнологии и медицине в РФ и СФО, формирование современной приборно-методической базы для выполнения фундаментальных исследований с применением современных таксономических, молекулярно-генетических, биотехнологических, цитометрических методов анализа передовых технологий размножения растений in vitro, технологий сохранения генофонда в контролируемых условиях окружающей среды, создания новых функциональных продуктов питания, селекционных достижений и лекарственных средств растительного происхождения, для обеспечения экологической и продовольственной безопасности Российской Федерации. Базовой организацией будет ЦСБС СО РАН – один из ведущих ботанических садов России с полным набором компетенций, необходимых для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области изучения и сохранения растительного биоразнообразия. Проект строительства оранжерейного комплекса состоит из: - административного 3-этажного (без учета цокольного и технического этажа) здания; - трех универсальных оранжерей с функцией микроклимата, запроектированных в один уровень с 3-этажным зданием; - благоустройства коллекционной, экспозиционной зоны. В административном корпусе предусматривается размещение Ботанического музея Сибири, кафе, конференц-зал (для проведения деловых мероприятий (встреч, совещаний, конференций)) и необходимые производственные, вспомогательные и административно-бытовые помещениями для ухода и сохранения коллекций растений. В оранжереях предусматривается выращивание и сохранение коллекционных фондов растений различных природно-климатических зон (от аридных до тропических), проведение научных исследований и экспериментов, осуществление экологического просвещения населения. Обустройство экспозиционно-коллекционной зоны предполагает установка качественного ограждения (~3,5 км), устройство пропускных пунктов, электрификация прогулочной зоны (600 м) и др. |
| 1.9 | Источник финансирования строительства объекта (указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства) | Федеральный бюджет |
| 1.10 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии) | Технические условия на подключение объекта к сетям теплоснабжения, электроснабжения, водопотребления, водоотведения, сетям связи будут получены на стадии выполнения проектной документации |
| 1.11 | Требования к выделению этапов строительства объекта | Не требуется |
| 1.12 | Срок проектирования и строительства объекта | 2019-2023 гг. |
| 1.13 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): | - Новое строительство: - Современный высокотехнологичный оранжерейный комплекс: представляет собой здание, состоящее из 4 -х объемов: 3-х оранжерей запроектированных в один уровень и 3-х этажного административного корпуса, расположенного по центру между оранжереями. Высота этажей: -1этажа – 2,8м., 1-го этажа переменная 3,0-4,3м., 2-го этажа переменная - 3,0-3,9м., 3-го этажа переменная - 3,0-3,5м. Максимальная высота здания от отм. 0.000 до верха парапета - 13,6 м, лифтовая шахта на отм. +15,900. Технико-экономические характеристики объекта: - площадь застройки – 8244 м2 - этажность здания – 3 в.т. числе - цокольный этаж - 1 - строительный объем – 92378 м3 - площадь здания по внутреннему контуру – 6870 м2. Расчет потребления - Электроэнергия — 167,6 кВт. - Холодное водоснабжение — 55,5 куб.м/сут. - Горячее водоснабжение — 4,6 куб.м/сут. - Горячее водоснабжение (теплоснабжение) — 0,34 Гкал/час - Водоотведение — 60,1 куб.м/сут. Данные по энергоресурсам принимаются по объекту аналогу. Технико-экономические показатели по объектам могут меняться или уточняться в ходе разработки проектной документации по согласованию сторон. |
| 1.14 | Идентификационные признаки объекта (устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и включают в себя: |  |
|  | - Назначение | Научно-исследовательская организация |
|  | - Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | На территории возведения объекта опасных природных процессов и явлений, техногенных воздействий не предполагается. |
|  | - Принадлежность к опасным производственным объектам (при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта) | Строительство Сибирского центра по сохранению растительного многообразия, экологическому образованию и ботаническому просвещению к опасным производственным объектам не относится |
|  | - Пожарная и взрывопожарная опасность (указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта) | Класс конструктивной пожарной опасности административного здания - С1, оранжерей – С3; степень огнестойкости здания II, оранжерей -V; Класс функциональной пожарной опасности зданий – Ф 4.3 оранжерей – Ф5.1. Категория зданий по пожарной опасности рассчитывается в ходе разработки проектной документации |
| 1.15 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Помещений с постоянным пребыванием людей - нет |
| 1.16 | Уровень ответственности зданий и сооружений | Уровень ответственности объекта, а также численные значения коэффициента надёжности по ответственности устанавливаются генпроектировщиком по согласованию с заказчиком. Согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», уровень ответственности здания – нормальный. |
| 1.17 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям: - ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г» - СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. - СП 1.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - СП 2.13130.2012 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - СП 5.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности» - СП 10.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». - СП 32.13330.2012 (с изменениями №2) «Канализация. Наружные сети и сооружения» -СП 44.13330.2011 (с изменениями №1) Административные и бытовые здания» - СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий» - СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - СП 107.13330.2012 «Теплицы и парники» - СанПиН (СП) 2.3.6. 1079 – 01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». - Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ (последняя редакция) В соответствии с законом № 261 ФЗ класс энергоэффективности вновь вводимому в эксплуатацию зданию присваивает Госстройнадзор. Орган Госстройнадзора должен получить у застройщика декларацию, в которой будет указаны удельные расходы, собранные и указанные в соответствии с Приказом. |
| 1.18 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Необходимо выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации на строительство и обустройство территории. |
| 1.19 | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | Предельная стоимость строительства объекта капитального строительства составляет – 749,42 млн. рублей. |
| - Требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Схему планировочной организации земельного участка выполнить согласно полученного градостроительного плана и инженерно-топографического плана участка застройки. При решении схемы планировочной организации земельного участка учитываются санитарные, противопожарные, природоохранные требования, рациональные людские и транспортные потоки с учетом существующей и планировочной застройки прилегающих территории, проездов и улиц. Проектом запланировать обеспечение возможности пожарного проезда ко всем зданиям и сооружениям, с учетом требований санитарных и противопожарных норм, а также благоустройства территории. |
| 2.2 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Обеспечить: - высокий уровень архитектурного решения по отделке фасадов зданий; Выполнить цветовое решение фасадов и 3-Д визуализацию объектов. |
| 2.3 | Требования к технологическим решениям | - При разработке технологических решений руководствоваться следующей нормативной документацией - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». - СанПиН (СП) 2.3.6. 1079 – 01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». - СП 107.13330.2012 «Теплицы и парники» - Разработать технические задания по технологическим решениям в части технологического обеспечения зданий нового строительства. - Технологическое оборудование и аппаратура, применяемые в проекте должны иметь сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты. Приборы и измерительная аппаратура должны входить в Государственный реестр средств измерений. Размещение технологического оборудования выполнить согласно норм и требований, паспортов на каждый тип оборудования. Оборудование, включая валидированные компьютерные системы, используемые для создания, хранения и поиска данных, а также для контроля параметров окружающей среды, по характеристикам и расположению должны соответствовать целям и задачам исследования. 4. Определить установленную списочную численность работающих, в том числе в наиболее многочисленную смену, а также работающих, занятых непосредственно на производстве с указанием групп производственных процессов, режим работы центра. Ориентировочная численность работающих – 94 человек. 5.Обработка и удаление отходов должны быть выполнены таким образом, чтобы не подвергнуть опасности проведение исследований и не исказить их результаты. Для этого требуется обеспечить условия для сбора, хранения и вывоза отходов, а также процедур их дезактивации и последующей транспортировки. 6. Для соблюдения правил совместного хранения химических реактивов и требований ГОСТ 12.1.007-76 предусмотреть специальные шкафы для хранения. |
| 2.4 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): | Проектируемый объект - это отдельно стоящее трехэтажное здание с цокольным этажом и прилегающая территория. Административное здание должно представлять собой рамно-связевую систему. Геометрическую неизменяемость здания необходимо обеспечить путем устройства: - монолитных стен; - жёстким защемлением металлических колонн к фундаментной плите; - жёстким соединением ригелей с колоннами; - жесткими дисками сборных перекрытий; - связевым блоком. Несущие конструкции теплицы должны быть рассчитаны на следующие нагрузки в соответствии с нормами РФ: - снеговая нагрузка - в соответствии с СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники» - III снеговой район -0,15 кПа (15 кгс м²); - ветровая нагрузка - в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» - III ветровой район -0,38 кПа (38 кгс м²); - нагрузка на конструкцию от шпалер с подвешенными растениями в соответствии с СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники» - 150 Па (15 кгс м²). Объемно-планировочные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов: - ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г» - СП 56.13330.2011 «Производственные здания»; Объемно-планировочные решения должны обеспечивать: - исключение пересечения людских и технологических потоков; - максимальную группировку помещений с одинаковой степенью вредности; - полное соблюдение условий санитарно-гигиенического режима при входе и выходе персонала; - соблюдение правил биобезопасности; - соблюдение норм и правил взрывопожарной опасности. Поэтажное расположение в административном здании: Цокольный этаж - бытовые помещения персонала: гардероб персонала, комната приема пищи, постирочная, ориентировочная площадь – 60 м2 - помещения хранения: хранение инвентаря (используемого в оранжерее), хранение удобрений, хранение использованных ламп. В помещениях предусмотреть металлические складские стеллажи, ориентировочная площадь – 50 м2 - технические помещения: подсобная (электрика (сантехника), помещения с технологическим оборудованием, ориентировочная площадь – 190 м2 Первый этаж - вестибюльная группа, где предусмотрено рабочее место администратора, гардероб для посетителей, санитарные помещения для посетителей, ориентировочная площадь – 240 м2 - ботанический музей Сибири, ориентировочная площадь – 180 м2 Второй этаж - кафе: обеденный зал на 40 мест, барная стойка, доготовочный цех, кухня, помещение приема и хранения продуктов, моечная посуды (с участком мойки кухонной посуды), комната персонала и санитарные для персонала, ориентировочная площадь – 480 м2 - офисные кабинеты, предназначенные для сотрудников ботанического сада, ориентировочная площадь – 120 м2 - санитарные помещения, ориентировочная площадь – 10 м2 Третий этаж – холл, ориентировочная площадь – 56 м2 - конференц-зал для проведения деловых мероприятий (встреч, совещаний, конференций) с подсобным помещением, ориентировочная площадь – 85 м2 - санитарные помещения, ориентировочная площадь – 16 м2 Поэтажное расположение в оранжереях Первый этаж - Оранжереи, в которые предназначены для выращивания растений, наблюдения за ними, проведения научных исследований и экологического просвещения населения. В помещениях создается необходимый микроклимат для определенных групп растений. |
| 2.5 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) | Проектная организация в обязательном порядке направляет техническому заказчику на рассмотрение и согласование варианты применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования. Отделочные материалы и изделия применить в соответствии с эстетическими, технологическими, противопожарными и санитарными требованиями. |
| 2.6 | Требования к строительным конструкциям | В конструкциях и отделке применять высококачественные и износоустойчивые, экологически чистых материалы. |
|  | - Требования к фундаментам | Определение и выбор типа фундамента нового здания осуществляется при подготовке проектной документации на основании «рекомендаций для принятия проектных решений», приведённых в Техническом отчёте по результатам инженерно-геологических изысканий (пункт 6.7.1 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения») При выполнении работ по устройству фундаментов руководствоваться СНиП 3.02.01-87, СНиП 2.02.03-85 и СНиП III-15-76. Необходимо предусмотреть гидроизоляцию боковых поверхностей ростверков и боковых поверхностей стен подвала, соприкасающихся с грунтом (обмазка битумной мастикой). Также требуется горизонтальная гидроизоляция фундаментов путём наклейки гидроизоляционного материала на бетонную подготовку ростверков. |
|  | - Требования к наружным стенам | Наружные стены административного здания выполнить из кирпича с теплоизоляцией и декоративной штукатуркой под покраску. Заполнение проемов: 1) Оконных – двухкамерные стеклопакеты с алюминиевым переплетом по ГОСТ 21519-2003, сопротивление теплопередаче -0,51м х С/Вт.; 2) Дверных наружных - стеклопакеты с термовставкой с алюминиевыми переплетами по ГОСТ 23747-88, сопротивление теплопередаче 1,2м х С/Вт. Наружные стены здания оранжереи выполнить из сотового поликарбоната на металлическом каркасе. |
|  | - Требования к внутренним стенам и перегородкам | Материал перегородок, несущих и ограждающих конструкций проектируемых помещений выполнить в соответствии с требованиями СП 2.13130-2012 и СП 4.13130-2013. Отделка потолков – шпатлевка, окраска матовой воднодисперсионной акрилатной краской (во влажных помещениях – алкидная эмаль), подвесной потолок. Внутренние перегородки и несущие стены запроектировать из кирпича марки М100 ГОСТ 530-2007. Толщина возводимых стен и перегородок 120, 250 мм. Отделка перегородок - шпатлевка, окраска матовой воднодисперсной акрилатной краской, для влажных помещений – шпаклевка, окраска алкидной эмалью с отделкой низа стен и перегородок глазурованной керамической плиткой. |
|  | - Требования к полам | Полы всех помещений должны быть гладкими, водонепроницаемыми, без нарушения целостности, признаков поражения грибком. Выбор напольного покрытия в каждом конкретном помещении должен быть определен функциональным назначением, при выборе материала для полов технических помещений (водомерный узел, венткамера, электрощитовая и пр.) основное внимание должно быть уделено износоустойчивости покрытия, тогда как для общественных помещений (обеденного зала, административных кабинетов, вестибюлей, коридоров и пр.) 1-го, 2-го и 3-х этажей необходимы материалы, обладающие значительно более высокими эстетическими достоинствами. Полы в помещениях и коридорах оборудуются из материала, устойчивого к механическому воздействию. Покрытие полов кладовой для хранения химических веществ должно быть стойким к воздействию химических реактивов, хранящихся в этих помещениях, легко смываемыми водой. Для отделки полов в кладовой для хранения и санузле предусмотреть керамическую плитку. В конференцзале покрытие плит пола должно быть гладким, прочным, антистатическим, позволяющим выполнять уборку пола пылесосом или влажную уборку. Конструкция плит должна обеспечивать отекание и отвод электростатического электричества. Полы -1, 1,2, 3 этажей – топинг, керамогранит по армированной стяжке из бетона, уложенной по монолитной ж/б плите; Во влажных помещениях – керамическая плитка, гидроизоляция на армированной стяжке из бетона, уложенной по монолитной ж/б плите (плите перекрытия). Полами в помещении теплиц служит отсыпка щебнем и устройством естественного грунта для высадки озеленения. В оранжереях - грунт с коэф. уплотнения 0,95 для растений; горячий плотный асфальтобетон тип В марки 2 по ГОСТ 9129-8, смесь С-2 по уплотненному грунту для посетителей. |
| 2.7 | Требования к внутренней отделке | Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработке моющими и дезинфицирующими средствами, в том числе обработке водой под давлением. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, водонепроницаемыми, без нарушения целостности, признаков поражения грибком. Стыки при отделке стен, пола и потолка должны быть плотно подогнаны и иметь закругления (галтели) для обеспечения качественной уборки и дезинфекции. Отделочные материалы и изделия применить в соответствии с технологическими, противопожарными и санитарными требованиями: - для отделки стен, потолков и внутренних конструкций кладовых для хранения химических веществ должны быть использованы материалы, способные защищать конструкции от химических воздействий этих веществ; - предотвращать накопление на своей поверхности пыль и пары и допускать легкую очистку и мытье поверхностей; Ведомость отделки согласовать с Заказчиком. Для отделки полов, стен и потолков применять материалы, разрешенные органами Госсанэпиднадзора. |
| 2.8 | Требования к наружной отделке | Разработать эскизный дизайн-проект на основе современных тенденций по отделке фасадов с применением современных высококачественных отделочных материалов. |
| 2.9 | Требования к инженерно-техническим решениям |  |
|  | - Отопление и вентиляция | Способ присоединения здания к тепловым сетям – через индивидуальный тепловой пункт. Категория объекта по надежности теплоснабжения – первая. В случае невозможности совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть объекта должно предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающее аварийный режим для теплиц. Для поддержания в проектируемых оранжереях требуемых температур предусмотреть следующие системы (контуры) отопления: - боковой (ограждающий) - воздушный обогрев - подлотковый - кровельный (верхний) - тепловые завесы. Каждая система обогрева должна быть оборудована циркуляционным насосом и 3-ходовым клапаном, установленных в узлах управлений. Поддержание требуемых значений температур воздуха в оранжереях должно осуществляться автоматически, посредством изменения температуры теплоносителя смесительными клапанами по показаниям датчиков температур. Систему вентиляции и кондиционирования проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов: СП 1.3.2322-08, СП 60.13330-2012, СанПиН 2.2.4.548-96, СП 7.13130.2013 Требования к чистоте воздуха, подаваемого в помещения, определить при проектировании. Оборудование систем вентиляции и кондиционирования должно устанавливаться с проведением шумо- и виброзащитных мероприятий. Решения по проектированию систем вентиляции и кондиционирования помещений должны обеспечивать: - допустимые и оптимальные параметры микроклимата, - нормируемый расход наружного воздуха для персонала. Проектные решения по системам вентиляции и кондиционирования должны предусматривать: - места размещения технических помещений; венткамер и др., - места размещения воздухозабора приточного и выброса вытяжного воздуха, - места прокладки вертикальных и горизонтальных воздуховодов, шахт и магистральных трубопроводов с учетом их обслуживания, - техническое обоснование подбора конструктивных элементов систем, - подбор оборудования на соответствующие расчетные параметры, Для обеспечения заданных параметров микроклимата в оранжереях предусмотреть следующие системы вентиляции: -система рециркуляции воздуха посредством водяных воздухонагревателей Volcano VR2; - система форточной вентиляции (естественная вентиляция). Управление вентиляцией в оранжереях должно осуществляться от контролера микроклимата, который поддерживает температуру воздуха, защищает теплицу и растения при изменении скорости и направления ветра, появления дождя путем автоматического управления мотор-редукторами вентиляционных фрамуг двухсторонней вентиляции. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, служебных и административно-бытовых помещений должны обеспечивать параметры микроклимата (температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к параметрам микроклимата производственных помещений. |
|  | - Водопровод и канализация | Систему водоснабжения и канализации проектировать в соответствии с ТУ и требованиями СП 8.13130.2009 (с изменениями №1), СП 30.13330.2016, СП 31.13330.2012 (с изменениями №3) Вода хозяйственно-питьевого назначения должна отвечать по показателям безопасности гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. В здании предусматривается водопровод хозяйственно-питьевой (В1) и противопожарный (В2). Он может быть одним целым или раздельным Канализация предусматривается раздельная для отвода хозяйственно-бытовых и производственных стоков. Помещения оранжерей должны оборудоваться системами туманообразования и микроспринклерного орошения , которые работают поочередно. Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания, должна быть предусмотрена сеть внутреннего водостока с открытым выпуском в водоотводной лоток, с дальнейшим сбросом на рельеф. |
|  | - Электроснабжение | Систему электроснабжения проектировать в соответствии с требованиями СП6. 13130.2009, правил устройства электроустановок (ПУЭ), СП 52.13330.2011 и техническими условиями. Нагрузки определить проектом, сводная таблица нагрузок должна содержать сведения по установочной и расчётной мощностям электроприёмников в кВт и полной мощности в кВА Категория надежности электроснабжения основного технологического оборудования и санитарно-технических систем, наружного освещения – вторая, по первой категории – автоматика микроклимата, приборы автоматизации теплового узла, светильников аварийного освещения, охранно-пожарных приборов, противопожарного оборудования (пожарные насосы, вентиляторы дымоудаления), технологического оборудования (критичное оборудование требующее электроснабжение по 1-й категории надежности определить в ходе дальнейшего проектирования, согласовать с Заказчиком). Предусмотреть устройство системы бесперебойного питания (ИБП). Мощность ИБП определить с учётом работы потребителей 1-й особой категории надёжности в аварийном режиме, не менее 30 минут (потребителей определить проектом). Предусмотреть возможность дистанционного включения-отключения мощных потребителей (вентиляционной оборудование, системы кондиционирования, лифтовое оборудование) Освещённость предусмотреть – в соответствии с действующими нормативными документами. Предусмотреть систему управления освещением – контроль состояния, дистанционное отключение, энергосберегающие сценарии и т.п. Эвакуационное освещение – согласно действующих нормативных документов. Световые указатели должны быть оснащены аккумуляторами не менее, чем на 1,5 часа автономной работы. Предусмотреть контур заземления, тип системы заземления TN-C-S. Предусмотреть систему уравнивания потенциалов и другие защитные меры от поражения человека электрическим током, в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и других нормативных документов. |
|  | - Телефонизация | Выполнить согласно технических условий |
|  | - Радиофикация | Выполнить согласно технических условий |
|  | -Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": | Выполнить согласно технических условий |
| 2.10 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Выполнить раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта) |
| 2.11 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» с учетом функционального назначения объекта. Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным нормативным требованиям по пожарной безопасности: - ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г» - СП 1.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - СП 2.13130.2012 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - СП 5.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности» - СП 10.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; - национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2015 №1521 с изменениями (постановление Правительства РФ от 29.09.2015 №1033, от 07.12.2016 №1307); - документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (приказ Росстандарта от 30.03.2015 №365); - документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474); - постановление правительства Новосибирской области от 11.08.2011 № 341-п «О мероприятиях по внедрению системы мониторинга параметров возникновения и развития пожаров, тех. состояния систем пожарной сигнализации объектов, расположенных на территории НСО» |
| 2.12 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» проектная документация должна содержать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" , в котором определен перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений требований к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооружений и к их эксплуатационным свойствам; требований к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям (в том числе применяемым системам внутреннего освещения и теплоснабжения), включая инженерные системы; Здание должны быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации обеспечивалось эффективное использование энергетических ресурсов и исключался нерациональный расход таких ресурсов. |
| 2.13 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также обязательными к исполнению пунктами СП 59.13330.2012 (требования Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521) проектная документация должна содержать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», в котором дано обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объекте, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия; Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ (с изменениями на 30.12.2012). |
| 2.14 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" и СП132.13330.2011 “Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования” Для предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц обеспечить следующие мероприятия: СОТ - система охранная телевизионная (ГОСТ Р51558) с выводом данных на центральный сервер, расположенный в корпусе СОТС - система охранной и тревожной сигнализации (ГОСТ Р50775) СЭС - система экстренной связи СКУД – система контроля и управления доступом в административные и производственные помещения с выводом данных на центральный сервер, расположенный в корпусе. |
| 2.15 | Требования к проекту организации строительства объекта | Выполнить раздел «Проект организации строительства» в составе проектной документации |
| 2.16 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Определить в процессе проектирования |
| 2.17 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Выполнить благоустройство территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения |
| 2.18 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Нарушенный при строительстве плодородный слой восстановить |
| 2.19 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Места складирования определить при проектировании с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления |
| - Иные требования к проектированию |  |  |
| 3.1 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" с учетом функционального назначения объекта) | Документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.1101-2009, Основные требования к проектной и рабочей документации. В состав проекта включить разделы: - Пояснительная записка, ПЗ - Планировочная организация земельного участка, ПЗУ - Архитектурные решения, АР - Конструктивные и объемно-планировочные решения, КР - Система электроснабжения, ИОС 1 - Система водоснабжения, ИОС2 - Система водоотведения, ИОС3 - Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, ИОС4 - Сети связи, ИОС5 - Технологические решения, ИОС7 - План организации строительства, ПОС - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, ОДИ - Перечень мероприятий по охране окружающей среды, ООС - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ПБ - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, ЭЭФ - Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства, ТБЭ Рабочую документацию выполнить по приведенным выше разделам согласно ГОСТ Р 21.1101-2009. |
| 3.2 | Требования к подготовке сметной документации | Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», утвержденными и введенными в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 и действующими нормативными документами. Сметную стоимость определить в двух уровнях цен: базисным 2001 г. (по состоянию на 01.01.2000) и текущем (с указанием даты, месяца, года). Предусмотреть итоги по разделам. Накладные расходы начислить в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004. Сметную прибыль начислять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001. Пересчет сметной стоимости из базисного уровня 2001 г. в текущий уровень выполнить с индексами, утвержденными Министерством строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации, действующими на момент выдачи документации и включенными в федеральный реестр сметных нормативов. Принятые в расчетах сметной документации физические объемы и состав работ должны полностью соответствовать объемам и составу работ, предусмотренных в рабочей документации. В сметных расчетах на специальные работы выделять позиции затрат, относящиеся к оборудованию. В составе сметной документации необходимо предоставить ведомость объемов работ Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты включать по согласования с Заказчиком. Коэффициенты, учитывающие в сметах влияние условий производства работ, применяются в тех случаях, когда это обосновано проектом. В случае применения стоимости оборудования (материалов) в текущем уровне цен, необходимо провести мониторинг цен не менее чем у 3 (трех) поставщиков с предоставлением указанного мониторинга Заказчику (коммерческих предложений от поставщиков). |
| 3.3 | Требования к разработке специальных технических условий | Разработка специальных технических условий не требуется |
| 3.4 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Порядок представления проектной документации заказчику, требования к количеству комплектов определяются договором |
| 3.5 | К заданию на проектирование прилагаются: | - Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта, и (или) проект планировки территории и проект межевания территории. - Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации) - Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение). - Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях. - Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование. - Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика). |

Директор ЦСБ СО РАН,

Банаев Евгений Викторович                ___________  _______________________

(должность уполномоченного лица             (подпись) (расшифровка подписи)

застройщика (технического заказчика),

осуществляющего подготовку задания

на проектирование)

"__" _____________ 2019 г.